DB21/ —XXXX


ICS 13.020
CCS 51
	     


DB21
辽宁省地方标准
DB21/T      —XXXX
	     


      农村集中式供水单位卫生规范
Hygiene Standards for Rural Centralized Water Supply Units
     
	 FORMDROPDOWN 


	     


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
 辽宁省市场监督管理局   发布


目  次

II前  言


11  适用范围


12  规范性引用文件


13  术语和定义


24  水源选择和卫生防护


45  供水单位


56  水质检验


67  卫生学评价


68  突发饮用水污染事件应急




前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起

草。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由辽宁省卫生健康委员会提出并归口。

本文件起草单位： 

本文件主要起草人： 

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

归口管理部门通讯地址:辽宁省卫生健康委员会(沈阳市和平区太原北街一段2号)，联系电话:024-23396955。

标准起草单位通讯地址:                        ，联系电话：024-     。

农村集中式供水单位卫生规范

1  适用范围

本文件规定了农村集中式供水的水质要求、水源选择与卫生防护、供水单位管理、人员卫生要求、水质检验、卫生学评价及突发饮用水污染事件应急处置等技术要求。

本文件适用于辽宁省行政区域内乡（镇）及以下农村集中式供水的卫生管理。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 5750（所有部分） 生活饮用水标准检验方法

HJ 338  饮用水水源保护区划分技术规范

HJ/T 433  饮用水水源保护区标志技术要求

GB/T 17218  生活饮用水化学处理剂卫生安全性评价

GB/T 17219  生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价
GB/T 43824  村镇供水工程技术规范

生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）（卫监督发[2005]336号）
3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 

集中式供水 centralized water supply 

自水源集中取水，通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式。

3.2 

小型集中式供水 small centralized water supply
设计日供水量在1000m³以下或供水人口在1万人以下的集中式供水。

3.3

出厂水 finished water 

集中式供水单位完成处理工艺流程后即将进入输配水管网的水。
3.4 

末梢水 tap water
出厂水经输配水管网输送至用户或者公共取水点水龙头的水。

3.5

直接从事供、管水的人员 staff directly engaged in water supply and water management

从事制水、取样、化验、供水卫生管理、管道维修及水池、水箱清洗等与饮用水直接接触的人员。

3.6

涉及饮用水卫生安全产品 products related to the hygiene and safety of drinking water

是指在生活饮用水生产和供水过程中，与生活饮用水接触的联接止水材料、塑料及有机合成管材(件)、防护材料、化学处理剂、水质处理器(材料)及其他新材料和化学物质。

3.7

规模化供水工程 large-scale water supply projects

是指设计日供水量1000 m³以上或设计供水人口1万人以上的集中式供水工程。
3.8

小型集中式供水工程 small-scale centralized water supply projects

是指供水人口在100人（含）以上，但未达到规模化供水工程标准的集中式供水工程。

3.9 

突发饮用水污染事件  sudden drinking water pollution accidents
由人为因素或自然灾害引起的，导致污染物在短时间内进入饮用水水源、制水设施或供水管网， 突然造成生活饮用水水质恶化，危及或可能危及公众身体健康，需要采取紧急措施予以应对的事件。
4   水源选择和卫生防护

4.1  水源选择
应根据所在乡镇或街道远期和近期规划、历年来的水质、水文、地质、生态环境影响评价资料、取水点及附近地区的卫生状况和地方病等因素，从卫生健康、生态环境保护、水资源、技术等多方面进行综合评价，设计供水能力≥1000m3/d的农村集中式供水单位，需经卫生学评价合格后，方可作为供水水源。其他小型集中式供水单位应委托具有相应资质的专业检测机构在工程建设前对水源水质进行检测，建成后进行验收性水质检测，确保供水水质符合GB 5749的规定，方可作为供水水源。
4.1.1  农村集中式供水的水源选择，应从供水需求量、供水水量、供水水质、供水连续性、供水范围、卫生防护、生态环境保护等方面加以综合权衡和评价。

4.1.2  采用地表水为生活饮用水水源时，水源水质应符合GB 3838要求；采用地下水为生活饮用水水源时，水源水质应符合GB/T 14848的要求，设计取水量不应超过允许开采量。在偏远的农村地区，如果地下水水质达标且无污染，宜优先选用地下水；在城市近郊或地表水较为丰富的农村地区，要结合当地的水文地质条件、经济成本以及生态环境保护要求选取供水水源，取水点应设在城镇和工矿企业的上游。

4.1.3  水源水质不能满足4.1.2要求，不宜作为生活饮用水水源,宜优先选择优质替代水源；但因为受条件限制需加以利用时，应采用相应的净水工艺进行处理，处理后的水质应满足GB 5749要求。

4.1.4  水源水应有卫生健康部门或具有相应资质检验检测机构出具的水质检验报告。

4.2  水源卫生防护    
生活饮用水水源卫生防护应符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》。水源的位置应便于设置卫生防护，使地表水源或地下水源免受污染。应按要求划定水源保护区或保护范围，水源地保护区划分

依据《饮用水水源保护区划分技术规范》HJ 338规定执行，水源保护区标志依据《饮用水水源保护区标志技术要求》 HJ/T 433 规定执行。各级卫生健康部门应同步开展环境卫生改善和健康素养教育等活动，提高公众保护水源和节约用水意识。

4.2.1  地表水水源卫生防护
4.2.1.1  以河流为供水水源的集中式供水，由市、县级人民政府组织供水、卫生健康、生态环境、水利等部门，按照相关规定提出划定方案，报省、自治区、直辖市人民政府批准后，将取水口上游不小于1000米、下游不小于100米的水域及沿岸纵深一般不小于50米的陆域划为饮用水水源一级保护区，一级保护区内严格禁止排污及与供水和水源保护无关的建设活动。

4.2.1.2 饮用水水源一级保护区内禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓和从事其他可能污染水源的任何活动。不得排入工业废水和生活污水，其沿岸防护范围内不得堆放废渣，不得设立有毒、有害化学物品仓库、堆栈，不得设立装卸垃圾、粪便和有毒有害化学物品的码头，严禁使用农药，不得使用工业废水或生活污水灌溉及施用难降解或剧毒的农药，不得排放有毒气体、放射性物质，不得从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。

4.2.1.3  禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

4.2.1.4  以水库、湖泊为供水水源时，应根据不同情况的需要，将取水点周围部分或整个水域及其沿岸划为水源保护区，并按4.2.1.2、4.2.1.3规定执行。

4.2.1.5  凡新建、改建的有一定容量的水源地，如水库、堰坝等，首次作为水源使用前必须进行清理和消毒处理。

4.2.1.6  对处于枯水期的内河、水库等水源“死水位”时底层淤泥引起的水质变化，应采取有效措施。

4.2.1.7  对利用水电站尾水作为饮用水源时，应对电厂发电、检修过程提出卫生学防护要求。

4.2.1.8  对明渠、暗渠输水沿线可能引发的各种卫生问题，采取相应措施加以防范。
4.2.2  地下水水源卫生防护
4.2.2.1  地下水水源保护区、构筑物的防护及影响半径的范围，应根据水源地所处的地理位置、水文地质条件、供水的数量、开采方式和污染源的分布，由农村集中式供水单位及其主管部门会同卫生健康、生态环境及规划设计、水文地质等部门研究确定。

4.2.2.2  在卫生防护带和生产厂区设置有明显标志的保护区和范围。在水源井或净水厂外围30m内，不得设置生活住宅区、畜禽养殖场、渗水厕所、污水渗透沟渠，不得设置垃圾、粪便、废渣等堆放场，并严格控制污水收集管道的铺设位置。

4.2.2.3  在单井或井群的影响半径范围内，不得使用工业废水或生活污水灌溉和施用难降解或剧毒的农药，不得修建渗水厕所、渗水坑，不得堆放废渣、医疗废弃物或铺设污水渠道，并不得从事破坏深层土层的活动。

4.2.2.4  在地下水取水影响半径范围内，工业废水和生活污水严禁排入渗坑或渗井。

5 供水单位

5.1 总体要求

新建、改建、扩建设计日供水量≥1000m³/d（或供水人口≥1万人）的集中式供水工程，工程主管单位在建设前需申请开展预防性卫生学评价；设计日供水量≥1000m3/d (或供水人口≥1万人)的集中式供水工程，以及在肠道传染病或饮水型地方性氟中毒流行区建设的小型集中式供水工程，在竣工验收时，工程主管单位需开展验收性卫生学评价，经卫生学评价合格后方可正式运行。对其他小型集中式供水工程，工程主管单位应委托具有相应资质的专业检测机构在工程建设前对水源水质进行检测，建成后进行验收性水质检测,确保供水水质符合GB 5749的规定，方可投入使用。
5.2 基本卫生管理要求

5.2.1  建立健全生活饮用水卫生管理规章制度并依法取得卫生许可证。

5.2.2  配备的水净化处理设备、设施必须满足净水工艺要求,同时应满足卫生安全要求，必须有消毒设施，并保证正常运转。

5.2.3  新建水处理设备、设施、管网投产前，以及设备、设施、管网修复后，应当清洗、消毒，经水质检测，供水水质符合GB 5749的规定，方可供水。

5.2.4  应当按照国家和辽宁省有关卫生标准和规范的要求，定期对相关供水设备、设施以及管网末梢，进行清洗、消毒、放水。

5.2.5  不得将生产过程中产生的未经处理的污泥水直接排放。
5.2.6  不得将生活饮用水管网与非生活饮用水管网相连接。
5.2.7  法律、法规、规章以及国家和辽宁省有关卫生标准、规范规定的其他卫生管理要求。
5.3 从业人员卫生要求

5.3.1  直接从事供、管水人员必须每年进行一次健康检查。取得预防性健康体检合格证后方可上岗工作。凡患有痢疾、伤寒、甲型或者戊型病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病及其他影响生活饮用水卫生安全的病患和病原携带者，在治愈前不得直接从事生活饮用水供应、卫生管理或者水质处理器(材料)的安装工作。
5.3.2  直接从事供、管水的人员，上岗前须进行卫生知识培训，经培训合格后方可上岗；上岗后每年进行一次卫生知识培训，未经卫生知识培训或培训不合格者不得上岗工作。

5.3.3  从业人员应当保持良好的个人卫生习惯和行为。不得在生产场所吸烟，不得进行有碍生活饮用水卫生的活动。

5.4 涉及饮用水卫生安全产品要求

5.4.1  生活饮用水的输配水设备、防护材料和水处理材料不应污染生活饮用水，应符合GB/T 17219的规定。 

5.4.2  处理生活饮用水采用的絮凝、助凝、消毒、氧化、吸附、pH调节、防锈、阻垢等化学处理剂不应污染生活饮用水，应符合GB/T 17218的规定。 

5.4.3  消毒剂和消毒设备应符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范（试行）》规定。 

5.4.4  水处理剂和消毒剂的投加和贮存间应通风良好，防腐蚀、防潮，备有安全防范和事故的应急处理设施，并有防止二次污染的措施。

5.4.5  购买和使用涉水产品时，应当查验其卫生许可批准文件和产品检验合格证明，并做好记录。

5.4.6  购买和使用消毒产品时，应当查验消毒产品生产企业卫生许可证和产品卫生安全评价报告，并做好记录，严格按照产品使用说明书的要求使用。

5.5 卫生管理档案要求

5.5.1  卫生管理制度和生活饮用水污染事件应急处置预案。
5.5.2  卫生管理人员的配备情况。

5.5.3  正式供水前的验收记录及日常水质检测记录。
5.5.4  供水设备、设施的巡查、保养、维护情况，以及储水设备、设施的清洗、消毒记录。
5.5.5  水质处理器(材料)的使用、维护、更换等情况。
5.5.6  涉水产品、消毒产品的进货查验记录。
5.5.7  从业人员健康检查和培训考核记录。
5.5.8  卫生管理档案应当由专人管理，至少保存4年。
6 水质检验 
6.1  集中式供水单位应具有与供水规模相适应的水质检验能力，配备相适应的检验人员和仪器设备；或联合设立水质检验室，或委托计量认证合格的检验机构等方式开展日常水质检测。 

6.2  1000m 3/d及以上的饮水工程应根据供水规模及具体情况建立水质检测制度，配备检测人员和检测设备，对水源水、出厂水和管网末梢水进行水质检测。小型集中式供水单位因设备和技术条件的限制，可以采用简易检验方法或者速测箱方法，但这些方法应具有符合要求的灵敏度和准确度。
6.3  生活饮用水水质检测严格按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750）执行，实行全过程的质量控制。 

6.4  水质检测项目和频次应依据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824）及辽宁省水利厅的相关文件要求执行。结合实际情况，可委托当地具备检验检测能力的卫生健康部门或者有资质的第三方检测机构进行检测。

6.5  水源水中铁、锰、硼、砷、氟化物、溶解性总固体超标，超标情况不可控时，要立即停止供水，并开采新水源；超标情况可控时，供水单位应增加相应项目的检测。水源水有机污染较严重时，供水单位应增加高锰酸盐指数、氨（以N计）等项目的检测。应根据水质实际情况，增加可能含有的有害物质检测项目。
6.6  消毒副产物原则上每半年检测1次，但当遇到水源水水质发生变化需调整消毒剂用量时，应随时检测相应消毒副产物指标。

6.7  水质检测采样点设置：水源水应在水源取水口，出厂水应在清水池之后，管网末梢水应按照管网布置选择。在全部采样点中，应包含水质易受污染的地点和管网陈旧的部位以及当地可能导致水质变化的地方。 

6.8  水质检测结果及时应用于水处理工艺，为工艺改进和完善提供依据。当检测结果超过GB 5749限值时，应立即重复测定并增加频率，直至水质指标连续稳定达标14日后，恢复常规检测频率。 

6.9  通过水厂联网实现规模化供水的农村供水工程，要对所有水厂的水源水、出厂水实施水质检测全覆盖，末梢水检测数量可适当减少。
7卫生学评价
7.1  对设计供水能力≥1000m3/d的新（改、扩）建的农村集中式供水单位建成后，需开展卫生学评价，卫生学评价合格后方可使用。卫生学评价工作程序包括组建专家工作组、资料的收集与审查、现场调查与评价、水质评价、评价报告撰写、专家会审等。其中现场调查重点围绕水源、水处理工艺（混凝、沉淀、过滤、消毒、调节构筑物）、供水管网、水厂检验室、水厂卫生管理、水质评价等方面开展。
7.2  其他农村小型集中式供水工程，主要做好工程建设前及建成后（验收性）水源水质检测工作，供水水质符合GB 5749和相关规范要求。

7.3  发生地震、泥石流、洪水等自然灾害、突发水污染事件及水源性疾病暴发后，对设计供水能力≥1000m3/d的农村集中式供水单位，需经卫生学评价合格后才能重新启用；其他农村小型集中式供水工程，供水水质需符合GB 5749和相关规范要求方可启用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 突发饮用水污染事件应急

    当原水、供水水质发生重大变化或供水水量严重不足时，供水单位必须立即采取措施并报请当地人民政府及时启动应急预案。

8.1应急预案制定与管理

供水单位应当制定生活饮用水污染事件具体应急预案，定期检查生活饮用水卫生安全防范措施的落实情况，及时消除安全隐患，并根据实际情况及时修订完善。

8.2 应急响应与报告

发生生活饮用水水质污染、不明原因水质恶化或水源性疾病暴发事件时，供水单位应立即采取以下应急措施：

8.2.1 立即停止供水或调整供水方式，防止事态扩大。

8.2.2 迅速查明污染原因，有效隔离污染源。

8.2.3 2小时内向当地卫生健康行政主管部门和上级主管部门报告，不得瞒报、缓报、谎报。

8.3 应急供水保障

因生活饮用水污染停止供水，供水单位应配合当地人民政府及有关部门采取临时应急供水措施，保障群众基本生活用水需求。临时应急供水应符合下列卫生要求：

8.3.1 输水管道、送水车、储水容器等应经清洗消毒，方可投入使用。

8.3.2 送供水人员应持有有效健康证明。

8.3.3 临时应急供水水质应经检测符合GB 5749要求后方可供水。

8.3.4 对受污染的供水设备、设施、管网等，应进行全面清洗、消毒，消除卫生安全隐患。经具备相应检测资质的专业检测机构检测供水水质符合GB 5749和相关规范要求的，方可恢复供水。
4

